Товары и услуги для учета

и регулирования энергоресурсов

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ И РАСХОДА ЖИДКОСТИ «КОМОС-УЗЖ»

(УСТРОЙСТВО ЗАПОРНОЕ ЖИДКОСТНОЕ)

| ( | Снижают затраты тепловой энергии при эксплуатации систем отопления в среднем на 25% - 30%, при эксплуатации систем ГВС от 35-59% и затраты сетевой воды в среднем на 30% |
| --- | --- |

НАЗНАЧЕНИЕ:

Регуляторы «КОМОС-УЗЖ» предназначены для автоматической стабилизации температуры воды в системах горячего водоснабжения, отопления и охлаждения оборудования. Применение «КОМОС-УЗЖ» приводит к снижению расхода теплоносителя – экономии тепловой энергии.

| Область применения | Назначение |
| --- | --- |
| Системы отопления зданий | Уменьшение затрат тепловой энергии и сетевой воды при сохранении заданной комфортной температуры во внутренних помещениях обогреваемых зданий |
| Системы горячего водоснабжения зданий | - Установка и автоматическое поддержание температуры воды на любом желаемом уровне в диапазоне температур, предусмотренном СНиП; - Экономия тепловой энергии и сетевой воды |
| Системы приточной вентиляции | Уменьшение затрат тепловой энергии и сетевой воды при автоматическом поддержании заданного температурного режима в помещениях |
| Системы охлаждения технологического оборудования и помещений | Уменьшение затрат энергии при автоматическом поддержании заданного температурного режима |

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Регулятор температуры и расхода жидкости «КОМОС-УЗЖ», конструкция которого защищена патентом Российской федерации при работе не требует никакой внешней энергии, прост в настройке и эксплуатации. Вандалоустойчив, надежно работает в широком диапазоне температур и влажности окружающей среды.

Внутри корпуса имеется управляющий гидроцилиндр, в который помещена термочувствительная жидкость, имеющая линейный закон увеличения объема при увеличении ее температуры и уменьшения объема при уменьшении температуры.

Регуляторы «КОМОС-УЗЖ» работают следующим образом. Теплоноситель из теплообменного аппарата поступает на вход «УЗЖ» через отверстие в соединительном фланце, проходит вдоль гидроцилиндра и через отверстие в соединительном фланце выходит из регулятора температуры жидкости. Поворотом регулировочной гайки вокруг оси устанавливается требуемая температура срабатывания регулятора температуры жидкости. При вращение регулировочной гайки с помощью поршня устанавливается требуемая величина зазора между клапаном и седлом клапана, что определяет величину расхода теплоносителя через теплообменный аппарат.

При увеличении температуры теплоносителя, поступающего в устройство запорное жидкостное, объем рабочей жидкости, находящейся в гидроцилиндре, увеличивается и перемещает управляющий поршень, который посредством штока уменьшает зазор между клапаном и седлом клапана. Это приводит к уменьшению количества теплоносителя, проходящего через теплообменный аппарат. При уменьшении температуры теплоносителя объем рабочей жидкости уменьшается, что приводит к увеличению зазора между клапаном и седлом и к увеличению расхода (а значит и температуры) теплоносителя, поступающего в УЗЖ до заданной температуры. Таким образом, с помощью регулирующей гайки можно устанавливать требуемую температуру на выходе из теплообменного аппарата.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Регулятор температуры жидкости «КОМОС-УЗЖ» исполнение 1

Имеет один входной и один выходной патрубок. Предназначен для изменения температуры и расхода теплоносителя в заданном диапазоне величин. Устанавливается на обратном трубопроводе после теплопотребляющей системы (систем отопления зданий, бойлеров, калориферов, приточных установок и т.д.)

- Давление рабочей среды, (Р) – от 1,6 (16) до 2,5 (25) *МПа (атм).

- Присоединительные размеры (Dу) – от 15 до 100 мм.

- Масса (М) – от 10 до 35 кг.

- Максимальная t воды на входе - 150ºС.

- Пределы настройки – от 20 до 90ºС.

- Погрешности настройки - ± 1,5ºС.

- Температура окружающей среды – выше 0ºС.

Регулятор температуры жидкости «КОМОС-УЗЖ» исполнение 2

Имеет два входных и один выходной патрубок. Предназначен для стабилизации температуры ГВС на желаемом уровне за счет автоматического регулирования температуры смеси двух теплоносителей. В зону смешения регулятора подаются теплоноситель от линии прямой подачи и теплоноситель от линии обратки ГВС, либо теплоноситель от линии обратки отопления, либо холодная сетевая вода.

- Давление рабочей среды, (Р) – от 1,6 (16) до 2,5 (25) *МПа (атм).

- Присоединительные размеры (Dу) – от 15 до 100 мм.

- Масса (М) – от 11 до 36 кг.

- Максимальная t воды на входе - 150ºС.

- Пределы настройки – от 20 до 90ºС.

- Погрешности настройки - ± 1,5ºС.

- Температура окружающей среды – выше 0ºС.

| Марка регулятора | Условная пропускная способность | Давление рабочей среды, Р, МПа (атм) | Максимальный перепад давления на клапане, Ркл, МПа(атм) | Присоединит. размер, | Масса, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KV, м3/час |  |  | Ду, мм | M, не более кг |
| «КОМОС-УЗЖ» 15.16 | До 2 | 1,6(16) | 0,6 (6) | 15 | 15 |
| «КОМОС-УЗЖ» 25.16 | До 3 | 1,6(16) | 0,6 (6) | 25 | 16 |
| «КОМОС-УЗЖ» 32.16 | До 6 | 1,6(16) | 0,6 (6) | 32 | 17 |
| «КОМОС-УЗЖ» 40.16 | До 8 | 1,6(16) | 0,6 (6) | 40 | 19 |
| «КОМОС-УЗЖ» 50.16 | До 10 | 1,6(16) | 0,6 (6) | 50 | 17 |
| «КОМОС-УЗЖ» 80.10 | До 30 | 1,0(10)* | 0,6 (6) | 80 | 22 |
| «КОМОС-УЗЖ» 100.10 | До 50 | 1,6(10)* | 0,6 (6) | 100 | 33 |

ДОСТОИНСТВА:

- Автоматически поддерживают заданные температуру и расход теплоносителя.

- Для своей работы не требуют питания от внешних источников энергии.

- Могут работать при расположении под любым углом по отношению к вертикали.

- Позволяют создать комфортные условия для потребителей по t° воды ГВС и t° воздуха в обогреваемых зданиях даже при аварийных отключения электроснабжения зданий.

- Пример: ситуация в Московской области  в  период 28.12.2010 -20.01.2011.

- Снижают затраты тепловой энергии при эксплуатации систем отопления в среднем на 25% - 30%, при эксплуатации систем ГВС от 35-59% и затраты сетевой воды в среднем на 30%.

- Для монтажа, настройки и эксплуатации регулятора достаточно квалификации слесаря-сантехника.

- Низкая цена  (дешевле электронных аналогов в  12 раз).

- Срок окупаемости от 2 до 60 дней в зависимости от  величины потребления объектом тепловой энергии и сетевой воды.

- В течение 8-лет безаварийно работают в 56 городах России.

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: