МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ «ПЕРЕТОПА»  ЗДАНИЯ

«Перетоп» зданий  возникает в том случае, если при резком повышении температуры окружающей среды (т.е. потеплении на улице) температура теплоносителя в подающем трубопроводе не снизится с такой же скоростью до значения, соответствующего новому значению температуры окружающей среды. В этом случае здание получает излишнее количество тепловой энергии и перегревается. Кроме некомфортных условий существования людей в обогреваемых зданиях это ведет к большим потерям тепловой энергии и сетевой воды.

Регуляторы расхода теплоносителя «Комос-УЗЖ»  Исполнения 1 способны устранить эту проблему. Поэтому для решения вопроса о целесообразности применения регулятора на объекте, нужно проверить в каком  состоянии («перетопа» или «недотопа») в течение отопительного периода находится здание.

Для этого необходимо сравнить данные, полученные с узла учета рассматриваемого здания, с температурным графиком, который  задает параметры теплоносителя, подаваемого на здание. Если нет возможности провести анализ за весь отопительный период, нужно постараться проанализировать максимально возможное количество месяцев отопительного периода. Наиболее показательными являются месяца осеннего и весеннего периодов.

Анализируемую информацию удобно располагать в виде таблицы (см. Таблицу 1).

Таблица 1. Сравнение данных с узла учета здания с параметрами температурного графика.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата | Темп. наружн. воздуха, °C | отопление | tп по температурному графику | ∆Т = tп - tп по темп.граф. | ГВС | время работы прибора, ч |
|  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод | Q отоп, Гкал |  |  |  |  |
|  |  | tп,°C | Gп,т/cут | to,°C | Go,т/cут |  |  |  | tгвс,°C | Gгвс, т/cут | Q гвс,Гкал |  |
| 01.10.2011 | 5,5 | 56,52 | 252,41 | 47,17 | 258,76 | 2,067 | 41,2 | 15,32 | 52,08 | 32,04 | 1,671 | 24 |
| 02.10.2011 | 5,5 | 58,37 | 234,95 | 48,09 | 243,12 | 2,028 | 41,2 | 17,17 | 54,44 | 30,31 | 1,653 | 24 |
| 03.10.2011 | 7,5 | 56,64 | 238,11 | 47,21 | 246,78 | 1,843 | 42,6 | 14,04 | 52,17 | 31,58 | 1,65 | 24 |
| 04.10.2011 | 6,5 | 54,68 | 274,54 | 46,49 | 283,78 | 1,824 | 44,1 | 10,58 | 51,4 | 30,7 | 1,58 | 24 |
| 05.10.2011 | 5,5 | 53,43 | 288,12 | 45,53 | 299,44 | 1,767 | 45,5 | 7,93 | 49,39 | 26,77 | 1,324 | 24 |
| 06.10.2011 | 7,5 | 52,87 | 299,85 | 45,54 | 306,17 | 1,918 | 41,2 | 11,67 | 49,2 | 29,24 | 1,441 | 24 |
| 07.10.2011 | 8 | 53,22 | 301,58 | 45,52 | 308,06 | 2,035 | 41 | 12,22 | 49,56 | 27,26 | 1,353 | 24 |
| 08.10.2011 | 12 | 53,45 | 304,21 | 45,93 | 309,39 | 2,057 | 41 | 12,45 | 49,44 | 27,3 | 1,352 | 24 |
| 09.10.2011 | 15 | 53,42 | 302,53 | 45,91 | 308,7 | 1,997 | 41 | 12,42 | 49,99 | 29,34 | 1,469 | 24 |
| 10.10.2011 | 15 | 53,62 | 300,23 | 46,29 | 307,26 | 1,884 | 41 | 12,62 | 50,42 | 34,01 | 1,717 | 24 |
| 11.10.2011 | 15,5 | 53,06 | 303,08 | 46,04 | 310,17 | 1,808 | 41 | 12,06 | 49,54 | 27,59 | 1,369 | 24 |
| 12.10.2011 | 17 | 53,43 | 314,87 | 46,46 | 323,57 | 1,799 | 41 | 12,43 | 50,11 | 26,99 | 1,354 | 24 |
| 13.10.2011 | 15 | 54,04 | 115,02 | 47,38 | 118,14 | 0,622 | 41 | 13,04 | 46,41 | 10,41 | 0,484 | 24 |
| 14.10.2011 | 16,5 | 51,59 | 109,52 | 44,42 | 112,63 | 0,651 | 41 | 10,59 | 48,7 | 20,38 | 0,994 | 24 |
| 15.10.2011 | 9 | 52,41 | 306,03 | 45,73 | 314,36 | 1,671 | 41 | 11,41 | 49,11 | 28,13 | 1,383 | 24 |
| 16.10.2011 | 6 | 51,96 | 307,68 | 45,52 | 316,77 | 1,576 | 44,1 | 7,86 | 48,5 | 28,11 | 1,365 | 24 |
| 17.10.2011 | 2 | 50,2 | 304,47 | 43,96 | 312,52 | 1,555 | 49,6 | 0,6 | 46,92 | 31,84 | 1,496 | 24 |
| 18.10.2011 | 4,5 | 52,07 | 307,66 | 45,13 | 315,44 | 1,792 | 46,9 | 5,17 | 48,3 | 29,99 | 1,451 | 24 |
| 19.10.2011 | 5 | 52,28 | 313,56 | 45,11 | 321,98 | 1,876 | 45,5 | 6,78 | 48,8 | 29,84 | 1,459 | 24 |
| 20.10.2011 | 5,5 | 52,03 | 320,01 | 45,08 | 328,81 | 1,837 | 45,5 | 6,53 | 47,76 | 30,45 | 1,457 | 24 |
| 21.10.2011 | 9,5 | 50,89 | 334,51 | 43,98 | 343,83 | 1,907 | 41,2 | 9,69 | 47,46 | 30,59 | 1,454 | 24 |
| 22.10.2011 | 1,1 | 50,72 | 321,79 | 44,06 | 331,04 | 1,744 | 41,2 | 9,52 | 47,22 | 29,05 | 1,374 | 24 |
| 23.10.2011 | 4,5 | 51,73 | 322,92 | 44,97 | 331,9 | 1,787 | 46,9 | 4,83 | 48,28 | 28,32 | 1,369 | 24 |
| 24.10.2011 | 4,5 | 51,56 | 320,28 | 44,78 | 329,15 | 1,782 | 46,9 | 4,66 | 48,5 | 37,71 | 1,832 | 24 |
| 25.10.2011 | 1,5 | 50,9 | 321,07 | 44,13 | 330,13 | 1,782 | 51 | -0,1 | 47,71 | 31,58 | 1,509 | 24 |
| 26.10.2011 | -2,5 | 50,6 | 319,14 | 43,74 | 328,21 | 1,802 | 55 | -4,4 | 47,16 | 31,06 | 1,467 | 24 |
| 27.10.2011 | -1 | 52,86 | 322,35 | 45,26 | 330,97 | 2,065 | 53,7 | -0,84 | 49,16 | 28,43 | 1,4 | 24 |
| 28.10.2011 | -2 | 54,01 | 323,16 | 46,25 | 331,72 | 2,12 | 55 | -0,99 | 49,87 | 31,14 | 1,555 | 24 |
| 29.10.2011 | -3 | 52,76 | 310,52 | 45,13 | 318,21 | 2,03 | 56,3 | -3,54 | 48,2 | 27,72 | 1,338 | 24 |
| 30.10.2011 | -2 | 54,2 | 319,09 | 46,13 | 328,17 | 2,163 | 55 | -0,8 | 50,87 | 36,3 | 1,849 | 24 |
| 31.10.2011 | -3,5 | 55,83 | 318,64 | 47,49 | 329,16 | 2,164 | 56,3 | -0,47 | 52,31 | 36,48 | 1,911 | 24 |
| Итог: |  | 53,08 | 9031,93 | 45,63 | 9278,32 | 55,953 |  |  | 49,32 | 910,68 | 45,082 | 744 |

При этом в столбцах таблицы указываются следующие параметры:

- Дата (время) измерения;

- Температура окружающей среды (воздуха) в указанную дату (время);

- Температура теплоносителя  в подающем трубопроводе в указанную дату (время);

- Расход  теплоносителя  в подающем трубопроводе в указанную дату (время);

- Температура теплоносителя в обратном трубопроводе  в указанную дату (время);

- Расход теплоносителя  в обратном трубопроводе в указанную дату (время);

- Расход тепловой энергии в системе отопления;

- Температура теплоносителя, которая должна быть в подающем трубопроводе при температуре  окружающей среды (воздуха) в указанную дату (время) согласно температурному графику в указанную дату (время);

- Разность между температурой  теплоносителя в подающем трубопроводе в указанную дату (время) и температурой теплоносителя в подающем трубопроводе, задаваемой температурным графиком для имеющейся температуры окружающей среды в указанную дату (время);

- Температура  теплоносителя  в подающем трубопроводе системы ГВС  в указанную дату (время);

- Расход  теплоносителя  в подающем трубопроводе системы ГВС в указанную дату (время);

- Расход тепловой энергии в системе ГВС;

- Время работы (или время фиксации параметров) узла учета.

Также для оценки гидравлического режима работы систем отопления и ГВС здания полезно учитывать следующие параметры, которые также можно получить с узла учета:

- Давление в подающем трубопроводе системы отопления

- Давление в обратном трубопроводе системы отопления.

Определение всех указанных параметров  также пригодится Вам в дальнейшем для определения экономической эффективности применения регуляторов «Комос-УЗЖ»  как при работе в системах отопления, так и при работе в системах ГВС зданий.

Значения, полученные в столбце N 9 , позволяют нам оценить отсутствие или наличие  «перетопа» здания за любой рассматриваемый период.  Мы можем оценить величину «перетопа» за каждые сутки и рассмотреть соотношение дней «перетопа» и «недотопа» зданий за рассматриваемый период в долевом или процентном  варианте. Это позволит нам принять решение о целесообразности и эффективности использования регуляторов.

Наиболее  точные результаты дает рассмотрение всего периода отопления.  В случае невозможности получения такой информации,  нужно рассмотреть данные с узла учета не менее чем за месяц в период ноябрь-февраль.  Это наиболее холодные зимние месяцы. В этот период поставщики тепловой энергии, как правило, подают теплоноситель на объекты с температурой наиболее близкой к параметрам температурного графика и вероятность «перетопа» зданий достаточно низка, либо при наличии «перетопа» его величина невелика. В осенний и весенний периоды отопления величина «перетопа» всегда значительно выше. Поэтому,  получив свидетельство «перетопа» здания в период ноябрь-февраль, мы можем быть уверены, что в осенний и весенний периоды величина «перетопа» будет еще выше. При этом, наш опыт свидетельствует о том, что даже если в период ноябрь-февраль здание находится в «недотопе», чаще всего в осенний и весенний периоды оно, все равно, подвергается большому «перетопу».  Поэтому наиболее объективной является оценка всего периода (осень-зима-весна) отопления зданий.

Следовательно, установка  регулятора расхода теплоносителя «Комос-УЗЖ»  Исполнения 1 на таком здании позволит получить не только комфортные условия для людей, находящихся в этом здании, но также значительное снижение затрат тепловой энергии и сетевой воды.

Для представления проанализированных данных Заказчику полезно построить следующие графики:

- График сравнения температуры теплоносителя  в подающем трубопроводе  здания  с температурой, задаваемой температурным графиком (см. Рис. 1).

- График  определения «перетопа» или «недотопа» в рассматриваемый календарный период (см. Рис. 2).

Рис.1. График сравнения температуры теплоносителя  в подающем трубопроводе  здания  с температурой, задаваемой температурным графиком.

Рис.2. График  определения «перетопа» или «недотопа» в рассматриваемый календарный период.