МЕТОДИКИ

ПРОВЕДЕНИЯ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ РЕГУЛЯТОРОВ  «КОМОС – УЗЖ»

1.         МЕТОДИКА   ПРОВЕДЕНИЯ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ   ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ РЕГУЛЯТОРОВ  «КОМОС – УЗЖ»  ПРИ   ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПАРНЫХ  ПОДОБНЫХ ЗДАНИЙ

- Выбор  пар типовых зданий-участников проекта

Здания  (ЖКХ, бюджетные, промышленные) должны совпадать по:

  - .1Материалам и площади ограждающих конструкций стен, площади остекления

1.1.2.Этажности, количеству подъездов

1.1.3.Расположению по отношению к розе ветров

    - Находиться одновременно в теневой или солнечной зоне в течение светового дня

    - По возможности находиться близко друг к другу

    - По возможности иметь одинаковое давление  в подающем и обратном трубопроводах

1.2. Выбор времени сравнения

Время сравнения – любой период  времени ( от 1 до 3-х месяцев) в течение отопительного периода в рассматриваемом регионе.

  - Определение среднесуточных температур окружающей среды

Определение среднесуточных температур окружающей среды за время проведения

испытаний в рассматриваемом году  требуется для сравнения значений

фактической температуры воды в подающем трубопроводе  и значений

температуры воды в подающем трубопроводе, которые    регламентируются

температурным графиком данного города для имеющихся      температур

окружающей среды

  - Получение данных с узлов учета

Получение данных с узлов учета тепловой энергии и сетевой воды позволяет определить  на каждом из рассматриваемых зданий расход:

Q –тепловой энергии, Гкал;

Gгвс   -  горячей воды , м3;

Gхвс  - холодной воды  м3

А также значения температур и давлений в подающем, обратном и трубопроводе на входе в систему ГВС

Сравнение данных с узлов учета

Сравнивают данные с узлов учета на здании без регулятора и на здании с регулятором

После анализа табличных данных строятся графические зависимости  по зданию без регулятора ипо зданию с регулятором:

:

Q  =   f( τ )           (1)

Gгвс =   f( τ )           (2)

Gхвс   =   f(τ)         (3)

Где:

τ- время (количество суток в периоде – Время сравнения)

В итоге, определим экономию тепловой энергии, и для наглядности можем построить графики : на которых по оси ординат указываются значения Qбез регулятора и Qс  регулятором   ,   G без регулятора и  G с  регулятором (   по горячей и по холодной воде)

А по оси абсцисс указывают дни(сутки) за весь период времени сравнения.

  - Анализ данных

При анализе графических и табличных данных определяют  экономию тепловой энергии и сетевой воды   в  процентах от базового значения, взятого за период сравнения на здании без регулятора.

==================================================================

2.         МЕТОДИКА   ПРОВЕДЕНИЯ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ   ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ РЕГУЛЯТОРОВ  «КОМОС – УЗЖ»  ПРИ   ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОГО ЗДАНИЯ

  - Выбор   здания  и требования, предъявляемые к нему.

Здание пилотного проекта – любое здание (ЖКХ, бюджетные, промышленные)  , соответствующее следующим требованиям:

  - Здание должно быть оснащено узлом учета течение всего «времени сравнения»: как  в период когда на здании отсутствовали регуляторы «Комос- УЗЖ»  , так и в период работы регулятора на здании

  - В течении  всего времени от взятого за базовый период «времени сравнения» до периода начала  работы регулятора  «Комос- УЗЖ» и  во время его работы во время  «Пилотного проекта»  в здании не должно осуществляться перестроек, ремонтных работ ( для административных и промышленных зданий – изменения времени работы персонала)

  - Выбор времени сравнения

Время сравнения – любой период  времени ( от 1 до 3-х месяцев) в течение отопительного периода в рассматриваемом регионе.

  - Определение среднесуточных температур окружающей среды

Определение среднесуточных температур окружающей среды, за весь период   «времени сравнения», как во время базового периода времени, так и во время проведения «Пилотного проекта»  в рассматриваемом году,  требуется для сравнения значений  затрат тепла и сетевой воды в базовый период времени  и в период    проведения «Пилотного проекта» с целью определения более холодного( при оценке температуры окружающей среды) времени.  Что позволит определить температурный поправочный коэффициент, необходимый для сравнительных расчетов затрат тепла и сетевой воды.

  - Получение данных с узлов учета

Получение данных с узлов учета тепловой энергии и сетевой воды позволяет определить  на каждом из рассматриваемых зданий расход:

Q –тепловой энергии, Гкал;

Gгвс   -  горячей воды , м3;

Gхвс  - холодной воды  м3

А также значения температур и давлений в подающем, обратном и трубопроводе на входе в систему ГВС

Сравнение данных с узлов учета

Сравнивают данные с узлов учета на здании без регулятора и на здании с регулятором

После анализа табличных данных строятся графические зависимости  по зданию без регулятора и по зданию с регулятором:

:

Q  =   f( τ )           (1)

Gгвс =   f( τ )           (2)

Gхвс   =   f(τ)         (3)

Где:

τ- время (количество суток в периоде – Время сравнения)

Пример  определения температурного поправочного коэффициента, необходимого для сравнительных расчетов затрат тепла и сетевой воды:

Пусть в базовый период времени   средняя температура окружающей среды в течение «времени сравнения» будет равна

Тср.окр.среды  =    - 5,7 о С,

а во время проведения «Пилотного проекта» средняя температура окружающей среды в течение «времени сравнения» будет равна

Тср.окр.среды  =   -8,5  о С,

то есть во время проведения «Пилотного проекта» на улице холоднее.

Тогда  величина  температурного поправочного коэффициента будет равна:

α температуры     =   8,5 / 5,7 =   1,49

Это означает, что, если во время  работы  регулятора  «Комос- УЗЖ»  мы получили затраты  тепловой энергии равными, например,

Q с рег. = 50 Гкал.,

то при отсутствии регулятора на здании в аналогичный период времени мы получили бы затраты тепла равными :

Qбез рег. = 50 * 1,49 = 74,56 Гкал,

В итоге, определим экономию тепловой энергии, и для наглядности можем построить графики : на которых по оси ординат указываются значения Qбез регулятора и Q с регулятором   ,   G без регулятора и  Gс  регулятором (   по горячей и по холодной воде)

А по оси абсцисс указывают дни (сутки) за весь период времени сравнения.

  - Анализ данных

При анализе графических и табличных данных определяют  экономию тепловой энергии и сетевой воды   в  процентах от базового значения, взятого за период сравнения на здании без регулятора.